OPIS TECHNICZNY.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Baltazara, Wygon I, Wygon II z uwzględnieniem nieruchomości położonych przy ul. Kościuszki na terenie działek: obręb 10 m. Pułtusk: dz. nr ewid. 342, 341, 340/1, 339, 338, 351/3, 316/1, 318/1, 320, 322/1, 321/1, 324/1, 312, 311, 310/3, 309, 307, 305, 302/1, 302/2, 290, 358/2, 292, 291/3, 291/2, 291/1, 289/1, 288/20, 289/2, 288/19, 288/17, 288/15, 288/22, 288/21, 289/3, 353/2, 337, 357, 356/2; obręb 14 m. Pułtusk: dz. nr ewid. 79/2, 80/1, 82, 69.

- Podstawa opracowania.

# Umowa zawarta z Gminą Pułtusk.

- Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Baltazara, Wygon I i Wygon II w Pułtusku woj. mazowieckie. Sieć kanalizacji sanitarnej będzie odbierać ścieki bytowo-gospodarcze z budynków mieszkalnych jednorodzinnych i niewielkich placówek handlowo-usługowych położonych na obszarze objętym opracowaniem.

- Opis techniczny.

Zlewnia.

Zlewnię stanowią teren położony między ulicami: Kościuszki, Baltazara, Wygon I                         i Lenartowicza. Na obszarze zlewni występuje zwarta zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Powierzchnia terenu zlewni ukształtowana jest  ze spadkiem w kierunku odbiornika - kolektora ściekowego w ul. Baltazara. Wielkość zlewni wynosi około 30 ha.

Wykoy.

Zgodnie z opinią o warunkach gruntowo – wodnych w miejscu projektowanych wykopów pod warstwą gruntów próchniczych i nasypowych do głębokości około 0,5 m poniżej terenu występują grunty spoiste - gliny pylaste i gliny piaszczyste. W dwóch otworach badawczych wystąpiły przewarstwienia z piasku drobnego i średniego. Miejscami występuje woda gruntowa na głębokości około 2,1 m. Wykopy   o ścianach pionowych z zastosowaniem obudowy szczelnej tradycyjnych lub systemowych prefabrykowanych, wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki do 0,25 m3. Górna krawędź obudowy powinna wystawać około 15 cm powyżej powierzchni terenu. Wykopy zabezpieczyć przed napływem wód gruntowych. Obudowę wykopu pod komory przewiertowe wykonać obudowami punktowymi stalowymi. W miejscach występowania glin i gruntów nienośnych, grunt rodzimy wymienić na pospółkę. Nadmiar ziemię wykopów wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. W miejscach skrzyżowań kanalizacji z uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać ręcznie. Na nieruchomościach gdzie nie ma możliwości składowania gruntu, należy go wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora, a następnie dowozić do zasypki. Po zakończeniu robót należy przywrócić pierwotny stan terenu. Pojedyncze drzewa i krzewy należy przesadzić zgodnie z oczekiwaniami ich właścicieli. W trakcie wykonywania robót ziemnych szczególną uwagę zwrócić na pozostawienie bez naruszenia znaków osnowy geodezyjnej. Przy zasypywaniu wykopów grunty zagęszczać warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 0,97. Wskaźnik zagęszczenia zasypki potwierdzić stosownymi pomiarami i sporządzonymi na ich podstawie protokółami. Pomiary zagęszczenia zasypki wykonać wzdłuż kolektorów kanalizacji sanitarnej w odległościach poziomych nie dłuższych niż 200 m. Górną warstwę nawierzchni na drogach gruntowych gminnych po zasypaniu wykopów pod kanalizację sanitarną wykonać z tłucznia kamiennego. Wykopy w drogach             o nawierzchni utwardzonej wykonywać po odcięciu warstwy asfaltu o szerokości 1,4 m       z poszerzeniami na studnie do 3,0 m. Po zasypaniu i właściwym zagęszczeniu gruntu wykonać podbudowę z kruszywa łamanego 36 - 63 mm, a następnie ułożyć warstwę wiążącą i ścieralną asfaltu. Odwodnienie wykopów kanalizacji sanitarnej na odcinkach występowania wody gruntowej na czas realizacji robót przy pomocy igłofiltrów wpłukanych wzdłuż wykopu w rurach osłonowych z obsypką. Po zakończeniu robót teren na nieruchomościach należy przywrócić do stanu pierwotnego.

Rozwiązania technologiczne – kanalizacja sanitarna.

Rury układać na zagęszczonej podsypce żwirowo – piaskowej. Kolektory w ulicach Wygon I i II wykonać z rur PVC-U SN8 litych z wydłużonym kielichem (ciężkich).                W połączeniach rurociągów z PVC-U stosować wyłącznie kształtki o wytrzymałości nie mniejszej od SN 8. W przeciskach sterowanych stosować rury PP o wytrzymałości nie mniejszej od SN20 o średnicy 200 mm.

Kolektory w pozostałych ulicach wykonać metodą przewiertu sterowanego horyzontalnego rurami PE100RC SDR11 i SDR17 o średnicy 200 mm i 225 mm.

Przy układaniu rur szczególną uwagę zwrócić na usunięcie kamieni z podsypki. Rury układać na wyprofilowanej i  zagęszczonej podsypce. 	Po ułożeniu rur wykonać obsypkę  z pospółki żwirowo-piaskowej lub gruntu rodzimego bez kamieni i gruzu do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Obsypkę zagęszczać warstwami o wysokości nie większej od 30 cm. Do wysokości 30 cm ponad wierzch rury obsypkę zagęszczać podbijakami drewnianymi zwracając szczególną uwagę na właściwe podbicie gruntu w tzw. pachach rur. Powyżej 30 cm ponad wierzch rury obsypkę zagęszczać ubijając wibratorami płytowymi o  wadze do 100 kg po obu stronach przewodu warstwami 30 cm, a powyżej 100 cm ponad wierzch rury warstwami o wysokości 30 cm  ubijając wibratorami płytowymi o wadze do 240 kg na całej szerokości wykopu. Grunt zagęszczać do uzyskania stopnia zagęszczenia 0,97 potwierdzając stosownymi badaniami. Sieć wykonywać odcinkami nie dłuższymi niż 100 m od studzienki do studzienki. Po wykonaniu każdego odcinka sieć zainwentaryzować.

Studzienki żelbetowe połączeniowe wg. KB 4-4.12.1.6. z kręgów żelbetowych                 z betonu B40 o średnicy 800 i 1200 mm i wysokości 300, 500 lub 1000 mm łączonych na uszczelki gumowe. Na studzienkach montować włazy żeliwne typu ciężkiego wg.  PN-/H-74051-2 klasy C 250 o wysokości korpusu 150 mm. W studzienkach z kręgów żelbetowych zamontować stopnie żeliwne wg. PN-64/H-74086. Studzienki z PP  o średnicy 425 mm składające się z podstawy (kinety), rury karbowanej i rury teleskopowej                         z wtopionym włazem żeliwnym klasy D400. Wokół włazu ułożyć płytę żelbetową                           o wymiarach 80 na 80 cm z otworem na właz. Elementy studzienek łączyć na uszczelki systemowe. Montaż studzienek z PP wykonać według załączonego rysunku. Nie zezwala się na podłączenie wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych do sieci za pośrednictwem szamb bez ich adaptacji na studzienki rewizyjne.

Przewierty w miejscach, w których ze względu na zagospodarowanie terenu nie można wykonać wykopów otwartych.

Rury PE100RC. Rury zostaną umieszczona metodą przewiertu sterowanego bez naruszania powierzchni terenu skarpy. Specjalnie skonstruowana głowica płucząco-wiercąca wypłukuje  i zagęszcza grunt, a następnie w odwrotnym kierunku wciąga za sobą rurę według zaprojektowanego profilu. Wszystkie odcinki rur PE100RC SDR11 i SDR17 będą połączone metodą zgrzewania czołowego, które w pełni zapewnia szczelność                              i wytrzymałość połączeń.

Rury PP SN20. Wiercenie rozpoczyna się od przeciskania z obrotem żerdzi pilotowej ze studni startowej z kręgów żelbetowych o średnicy 1200 mm do komory odbiorczej                      w szalunku słupowym lub studni jak wyżej. Następnie po założeniu specjalnie skonstruowanej głowicy płucząco-wiercąca w odwrotnym kierunku wciąga ona za sobą rurę według zaprojektowanego profilu. Wszystkie odcinki rur PP SN20  będą połączone metodą skręcenia z zastosowaniem uszczelki uszczelniającej.

Przepompownie ścieków. Ścieki z projektowanych sieci odprowadzone będą do istniejących przepompowni ścieków usytuowanych na działkach 35/13 i 80/1 przy ul. Baltazara. Z uwagi na zwiększony dopływ ścieków z projektowanych sieci i naturalne zużycie instalacji w przepompowniach projektuje sie wymianę kompletnego wyposażenia przepompowni wraz z pompami. Dodatkowo w przepompowni na działce nr 35/13 należy wymienić szafkę sterowniczą wraz z okablowaniem dostosowując ją do pracy w systemie monitoringu i sterowania przepompowniami ścieków na terenie Pułtuska. Pozostawia się istniejące obudowy żelbetowe o średnicy 1200 mm z włazami ciężkim DN800 mm. Otwory do rurociągów i przejścia kablowe sprawdzić i wykonać jako  szczelne. Korpusy pomp zabezpieczone trwale i odporne na korozyjne oddziaływanie ścieków. Silniki pomp muszą posiadać obudowę o stopniu ochrony minimum IP68 z zabezpieczeniem termicznym. Armatura odcinająca odporna na działanie ścieków. Prowadnice pomp,  drabinki, łańcuchy do wyciągania pomp, właz i inne drobne elementy wyposażenia wewnętrznego wykonane ze stali kwasoodpornej. Szafa sterownicza na działce 35/13 montowana w miejscu istniejącej wyposażona w: sterownik mikroprocesorowy współpracujący z sondą ciągłego pomiaru zwierciadła ścieków przystosowany do przesyłania danych o pracy pompowni w sposób ciągły i współpracy z komputerem i modemem telefonii komórkowej, wyłącznik główny, zabezpieczenia przeciążeniowe  i zwarciowe pomp, przełączniki pracy pomp, wyłącznik zabezpieczenia termicznego silników pomp, gniazdo 230V, zasilacz awaryjny                          z podtrzymanie dla sterownika i modemu. Wymagania dla sterownika:

- Sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejności załączania                       i wyłączania pomp,

- Zadawanie poziomów załączania i wyłączania z poziomu terenu przez zmianę nastaw sterownika,

- Kontrola poziomu maksymalnego i minimalnego,

- Pomiar poziomu ścieków w zbiorniku z wykorzystaniem sondy,

- Wyposażenie w wejście analogowe umożliwiające pomiar przepływu ścieków,

- Monitorowanie zużycia energii przez poszczególne pompy,

- Rejestrowanie alarmów i komunikatów w zaprogramowanych przypadkach,

- Rejestrowanie czasu pracy pomp,

- Kontrola otwarcia i zamknięcia włazu i drzwi szafy sterowniczej,

- Wyposażenie w panel operatorski zabudowany na wewnętrznych drzwiach szafy sterowniczej umożliwiający odczyt aktualnego poziomu ścieków, prąd pobierany przez pracującą pompę, czas pracy pomp,

- Wbudowany interfejs do podłączenia komputera nadrzędnego i modemu stacjonarnego lub GSM,

- Możliwość wysyłania wiadomości SMS pod wybrane numery telefonów komórkowych,

- Możliwość zapamiętywania komunikatów o zdarzeniach charakterystycznych                     i awaryjnych,

- Możliwość zapamiętywania danych charakterystycznych pracę urządzeń w okresie co najmniej 1 tygodnia (czas pracy pomp, liczba cykli, pobór prądu zużycie energii elektrycznej, częstotliwość włączania pomp),

- Możliwość bezpośredniego monitoringu pracy urządzeń,

Sterownik przygotowany do współpracy z zewnętrznym systemem diagnostycznym (zarządzający monitoringiem przepompowni ścieków PWiK Spółka z o.o. w Pułtusku) do przesyłania danych (przesyłanie wiadomości SMS oraz obustronna transmisja danych oprogramowania diagnostycznego służące do przesyłania komunikatów o stanach awaryjnych i przedawaryjnych, programowe zabezpieczenie przed przesyłaniem nadmiernej liczby komunikatów). Przepompownie ścieków zostały dobrane w porozumieniu z firmą zarządzającą systemem diagnostycznym.

Kolizje. W miejscach skrzyżowań z siecią wodociągową i telekomunikacyjną należy szczególną uwagę zwrócić na właściwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Rurociągi             i kable w trakcie wykonywania robót podwiesić do konstrukcji zabezpieczającej.                     W miejscach kolizji roboty ziemne wykonywać ręcznie. W przypadkach zbliżeń równoległych i prostopadłych z innym uzbrojeniem przekraczających dopuszczalne wielkości stosować rury ochronne dwudzielne lub inne zabezpieczenia przewidziane właściwymi przepisami. Wszelkie roboty w rejonie kolizji, w których zbliżenia przekraczają dopuszczalne wielkości wykonywać pod nadzorem służb technicznych jednostek eksploatujących przedmiotowe uzbrojenie. Nie dopuszcza się pracy sprzętu mechanicznego w sąsiedztwie słupów energetycznych i innych budowli związanych z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym kolidującym z siecią kanalizacji sanitarnej. W przypadku ewentualnego wystąpienia nieprzewidzianych kolizji, ich rozwiązanie przeprowadzić                   w porozumieniu z przedstawicielem służb technicznych przedmiotowego uzbrojenia, projektanta i nadzoru inwestorskiego.

Istniejące przyłącze wodociągowe kolidujące z siecią kanalizacji sanitarnej wykonać przewiertem sterowanym  rurami PE100RC PN10 SDR17  o średnicy Ø 40,0  mm Włączenie do istniejących sieci z rur PP Ø 110 mm,  przy pomocy opaski obejmy wraz z zasuwą do przyłączy domowych z końcówkami do rur PE. Włączenie wykonać pod nadzorem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Pułtusku.

Próbę szczelności sieci kanalizacyjnej wykonać zgodnie z wymaganiami producent rur (norma EN 1610). We wszystkich odcinkach sieci grawitacyjnych przy pomocy sprzętu audiowizualnego wykonać monitorowanie z określeniem rzeczywistego spadku kanałów.

- Badania odbiorowe:

W celu sprawdzenia zgodności z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami norm, badania odbiorowe będą prowadzone na bieżąco jako odbiory techniczne częściowe podczas układania przewodu, wykonywania zasypki i innych prac, które spowodują zakrycie                        i niedostępność niektórych elementów.

Badania podłoża obejmują:

- badanie gruntów podłoża naturalnego i/lub gruntów do wykonania podsypki,

- badanie stopnia zagęszczenia podłoża,

- badanie wykonania szerokości i grubości ławy piaskowej oraz betonowej,

- badania rzędnych posadowienia.

Powyższe badania winny być potwierdzone przez nadzór techniczny Inwestora.

Badania przewodu i studzienek obejmują:

- ułożenie przewodu na podłożu,

- odchylenie w planie osi przewodu, zmiany kierunku w planie i w profilu,

- różnice rzędnych w profilu,

- prawidłowości połączeń elementów i użytych materiałów,

- badania grubości warstwy obsypki przewodu i stopnia zgęszczenia,

- badanie szczelności przewodów zgodnie z PE-EN 1670,

- wykonanie inspekcji kamerą - monitoring wykonanego kanału.
Powyższe badania winny być potwierdzone przez nadzór techniczny Inwestora.

Badania robót ziemnych obejmują badania obsypek wykonywanych wokół rury i zasypki wykopu winny być prowadzone co najmniej w następującym zakresie:

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją,

- badanie gruntów do wykonania zasypki,

- badanie zagęszczenia układanych warstw ziemnych.

Powyższe badania winny być potwierdzone przez nadzór techniczny Inwestora.

Po zakończeniu budowy dokonany zostanie odbiór końcowy całej sieci.

Badania przy odbiorze końcowym obejmują:

- zbadanie wykonanych faktycznie robót z dokumentacją budowlano-wykonawczą                     i inwentaryzacją geodezyjną,

- analiza protokołów zagęszczenia zasypki i porównanie z wymaganiami dokumentacji budowlano-wykonawczej,

- analiza wyników inspekcji sieci kamerą i protokółów z badania szczelności kanałów,

- sprawdzenia terenu budowy i ocena doprowadzenia do należytego stanu.

Powyższe badania winny być potwierdzone przez nadzór techniczny Inwestora.

- Wykaz polskich norm mających zastosowanie w projekcie.

- PN – 62/B – 01031 Plany zagospodarowania terenu. Oznaczenia graficzne.

- PN – 81/B – 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Oznaczenia statyczne i projektowanie.

- PN – 67/B – 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania             i badania przy odbiorze.

- PN – B – 10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych             i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN – S - 96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania.

- PN – S - 96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

- PN – B - 01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.

- PN – 92/B – 01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN – 81/B – 10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

- PN – 81/B – 10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania    i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

- PN – 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN – 80/B – 06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania          i badania.

- PN – 81/C – 89205 Rury kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN – 81/C – 89203 Kształtki kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN – C 89218.1993 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.

- PN – EN 476:2000 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

- PN – EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej.

- PN –EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.

- PN – EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.

- PN – EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

- PN – EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

- PN – EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z nie zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

- PN – EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

- PN – B – 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN – 87/H – 74051.00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.

- PN – H – 74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A 50.

- PN – H – 74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250.

- PN - 64/H – 74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

- Wykaz podstawowych materiałów:

- Rury lite PVC-U SDR34 z wydłużonym kielichem Ø 200 	– 522,0 m,

- Rury lite PVC-U SDR34 z wydłużonym kielichem Ø 160 	– 202,5 m,

- Rury PE100RC SDR17 Ø 225 mm				 – 128,5 m,

- Rury PE100RC SDR17 Ø 200 mm				 –   62,5 m,

- Rury PE100RC SDR11 Ø 225 mm				 – 128,5 m,

- Rury PP SN20 przeciskowe DN200				 – 146,5 m,

Razem		 – 1190,5 m.

Uwaga:

- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych-część II - instalacje sanitarne i przemysłowe”.

- Do budowy sieci używać wyłącznie materiałów posiadających właściwe dopuszczenia do stosowania na terenie kraju zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

- Przed rozpoczęciem robót w porozumieniu ze służbami eksploatacyjnymi wykonać odkrywki istniejącego uzbrojenia i sprawdzić ich usytuowanie.

- Przed montażem wyposażenia przepompowni należy dokonać sprawdzenia i pomiarów wszystkich niezbędnych danych do doboru przepomowni.

Projektant: