SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

BS.03.00.00 KANAŁY GRAWITACYJNE.

- WSTĘP:

- 1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ulicach Baltazara, Wygon I, Wygon II z uwzględnieniem nieruchomości położonych przy ul. Kościuszki na terenie działek w obrębie 10 i 14 m. Pułtusk.

- 2. Zakres stosowania specyfikacji.

Szczegółowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

- 3. Zakres robót objętych specyfikacją.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót technologicznych związanych z budową kanałów kanalizacji sanitarnej i objętych kontraktem.

W zakres tych robót wchodzą:

BS.03.02.00 Kanały z rur PVC-U o średnicy 200 i 160 mm.

BS.03.03.00 Kanały z rur PE100RC o średnicy 200 i 225 mm i rurami PE100 o średnicy 40 mm wykonywane metodą przewiertu horyzontalnego.

BS.03.04.00 Przewierty rurami PP o średnicy 200 mm.

BS.03.05.00 Próba ciśnieniowa.

- 4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” i Ogólną Specyfikacja Techniczną BO. 01.

- Kanał kanalizacji sanitarnej – układ rur ułożonych ze spadkiem służący do odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych z nieruchomości.

- Rurociąg tłoczny – układ przewodów z rur PE służący do transportu ścieków z przepompowni do kanałów kanalizacji sanitarnej.

- Ścieki – zanieczyszczona  woda zużyta do celów bytowo-gospodarczych.

- Rura ochronna – odcinek przewodu z rury PE lub stalowej zabezpieczającej kanał lub rurociąg tłoczny i inne uzbrojenie podziemne przed uszkodzeniami.

- Zasuwa odcinająca – element wbudowany w rurociąg tłoczny służący do odcięcia przepływu.

- Kształtki – gotowe elementy wykonane z tych samych materiałów co rury do kanalizacji.

- Próba pneumatyczna – czynności sprawdzające wytrzymałość rur i szczelność połączeń przed ostatecznym zasypaniem rurociągu.

- Komora przewiertowa – poszerzony wykop dla zamontowania urządzenia przewiertowego pozwalającego na wprowadzenie rury przewodowej w grunt bez jego rozkopywania.

- Przejścia szczelne – kształtki z polietylenu do montażu w ścianach betonowych zapewniających szczelność montażu rur przed napływem wód gruntowych do studni.

  - 5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, pozostałymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- MATERIAŁY:

  - 1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju przedstawiono w OST BO.01 w punkcie 4.

- 2. Rury:

- Rury i kształtki PVC-U wykonane z niezmiękczonego polichlorku winylu. Rury lite o rdzeniu wielowarstwowym niespienionym. Gęstość 1,38-1,40 g/cm3, wytrzymałość obliczeniowa na rozciąganie minimum 10 MPa, wydłużenie względne przy zerwaniu 10%. Sztywność nominalna obwodowa rur SN12 dla rur o średnicy 250 i 200 mm i SN8 dla rur o średnicy 250, 200 i 160 mm. Rury SN12 - średnica zewnętrzna 250 mm i grubość ścianki 8,1 mm, średnica zewnętrzna 200 mm i grubość ścianki 6,5 mm. Rury SN8 - średnica zewnętrzna 250 mm i grubość ścianki 7,3 mm, średnica zewnętrzna 200 mm i grubość ścianki 5,9, średnica zewnętrzna 160 mm i grubość ścianki 4,7 mm.  Maksymalna długość rur 3000 mm.

- Rury i kształtki kamionkowe o średnicy 150, 200 i 250 mm i długości 1 lub 2 m. Wytrzymałość na ściskanie nie mniejsza od 140 N/mm2, wytrzymałość na rozciąganie nie mniejsza od 10 N/mm2, wytrzymałość na zginanie nie mniejsza od 32 kN/m dla DN 150, 40 kN/m dla DN200 i 50 kN/m dla DN250. Odchyłka od prostolinijności - dla D150-250 mm mniejsza od 5 mm. Odchyłka w długości - od -1% do +4% lecz nie więcej od 10 mm.

Rury przeciskowe kamionkowe - DN150 o średnicy zewnętrznej nie mniejszej od 212 mm, DN200 o średnicy nie mniejszej od 275 mm, DN250 o średnicy nie mniejszej od 359 mm. Połączenie rur DN150 na uszczelkę polipropylenową, a DN200 i 250 na mufę z uszczelkami. Siła wcisku zgodnie z warunkami Producenta rur.

- Rura drenarska PVC-U z filtrem z włókna syntetycznego wymiaru 65 (75/65 mm).

- 3. Uszczelki.

  - Uszczelki do rur PVC-U wykonane z elastomeru EPDM systemowe.

  - 4. Materiały różne.

  - Płozy (opaski dystansowe) – podparcia rurociągów przewodowych w rurach ochronnych wykonane z PE na rurociąg o średnicy zewnętrznej 160 mm wysokości min. 17 mm i max. 30 mm i na rury o średnicy 200 mm wysokości minimum 24 mm. Minimalna szerokości płóz 110 mm.

  - Manszety do połączenia rur normalnych i przeciskowych z opaskami zaciskowymi na rury ze stali nierdzewnej.

  - Taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna w kolorze zielonym (do oznaczania kanalizacji) z wkładką ze stali kwasoodpornej o szerokości 20 cm.

  - Elektrody do spawania stali St typu EAR  4 i 5 mm.

- 5. Woda.

Do robót stosować wodę o wymaganiach jak dla celów przemysłowych.

- 6. Składowanie materiałów.

- 6.1. Rury.

  - Rury PVC-U składować w wyznaczonym i ogrodzonym miejscu  w położeniu poziomym na płaskim i równym terenie. Wiązki należy składować na podkładach drewnianych o szerokości 20 cm i wysokości min. 10 cm w odstępach co 1,5 m. Wysokość stosu rur nie może przekraczać 3 m. Maksymalna ilość warstw dla rur o średnicy 250 mm – 7,  dla rur o średnicy 200 mm – 8 i dla rur o średnicy 160 mm - 9. Jeżeli rury składowane są bez przekładek drewnianych, należy je poprzesuwać tak aby uniemożliwić nakładanie się na siebie łączników. Długość wysuniętego końca rury poza przekładkę nie może być większa od 1,0 m. Rury w stosie zabezpieczyć przed toczeniem słupkami z kantówek zabezpieczonych klinami w odstępach co 1,5 m.

  - Rury z PVC-U dostarczane są w odcinkach prostych o długości do 3 m w oryginalnych fabrycznych opakowaniach (wiązkach) i powinny być składowane tak długo jak to możliwe w tych opakowaniach. Rury składować w wyznaczonym i ogrodzonym miejscu  w położeniu poziomym na płaskim i równym terenie. Wiązki należy składować na podkładach drewnianych o szerokości i wysokości min. 10 cm w odstępach co 1,5 m. Maksymalna wysokość składowania 1,0 m. W czasie dłuższego składowania (powyżej 3 m-cy) rury zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych, ale w sposób zapewniający przewietrzanie. Przy pracach przeładunkowych stosować odpowiednie zawiasy uniemożliwiające zaciskanie się lin na rurach. Stosować liny miękkie. W przypadku rozpięcia wiązki rury zabezpieczyć przed toczeniem się obustronnie po bokach wspornikami drewnianymi i klinami mocowanym ze sobą i podkładami w odstępach co 1,5 m.

  - Rury PE100 o średnicy 125 i 225 dostarczane są w odcinkach prostych o długości 12 m w oryginalnych fabrycznych opakowaniach (wiązkach) i powinny być składowane tak długo jak to możliwe w tych opakowaniach. Rury o średnicy 63 mm dostarczane są w zwojach. Pakiet taki spięty jest taśmą, która nie powoduje uszkodzenia powierzchni rury. Rury składować wzdłuż rurociągu w położeniu poziomym na płaskim i równym terenie. Wiązki należy składować na podkładach drewnianych o szerokości i wysokości min. 10 cm w odstępach co 1,5 m. Maksymalna wysokość składowania 1,0 m. W czasie dłuższego składowania (powyżej 3 m-cy) rury zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych, ale w sposób zapewniający przewietrzanie. Przy pracach przeładunkowych stosować odpowiednie zawiasy uniemożliwiające zaciskanie się lin na rurach. Stosować liny miękkie. W przypadku rozpięcia wiązki rury zabezpieczyć przed toczeniem się obustronnie po bokach wspornikami drewnianymi i klinami  mocowanym ze sobą i podkładami w odstępach co 1,5 m.

  - Rury kamionkowe składować na powierzchni poziomej w wyznaczonym i ogrodzonym miejscu. Rury należy składować na fabrycznych paletach lub na wyrównanej powierzchni. Dolna warstwa rur musi być zabezpieczona przed ich rozsunięciem. Rury układać kielichami na przemian. Maksymalna ilość warstw  - dla rur DN150 - 5, dla rur DN200 - 4, a dla rur 250 - 3. Złączki i kształtki kamionkowe przechowywać w kontenerach w zamkniętym pomieszczeniu.

  - Rury drenarskie z PVC-U pakowane są w zwojach. Pakiet taki spięty jest taśmą, która nie powoduje uszkodzenia powierzchni rury. Rury składować w położeniu poziomym na płaskim i równym terenie. Rury składować na podkładach drewnianych o przekroju min. 10x10 cm. Wysokość składowania nie powinna przekroczyć 1,5 m. W czasie dłuższego składowania (powyżej 3 m-cy) rury zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych, ale w sposób zapewniający przewietrzanie. Przy pracach przeładunkowych stosować odpowiednie zawiasy uniemożliwiające zaciskanie się lin na rurach. Stosować liny miękkie.

  - 6.2. Pozostałe materiały.

Pozostałe materiały składować w zamkniętych magazynach na terenie zaplecza budowy lub zamkniętych kontenerach przenośnych. Materiały należy składować zgodnie z instrukcją producentów w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

- SPRZĘT:

- 1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST BO.01 w punkcie 5. Sprzęt transportowy musi posiadać dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych.

  - 2. Sprzęt do wykonania robót technologicznych i transportu wewnętrznego materiałów.

    - Maszyna do wierceń poziomych z żerdzią pilotażową dla przewiertów sterowanych rurą kamionkową o średnicy nominalnej 150, 200 i  250 i maksymalnej długości przewiertu 50 m.

    - Żuraw samochodowy o udźwigu do 10 Mg.

    - Ciągnik kołowy z przyczepą o mocy 37 kW.

    - Samochód do przewozu rur o długości 12 m.

    - Samochód skrzyniowy do 5 Mg.

    - Samochód samowyładowczy do 5 Mg.

    - Samochód dostawczy 0,9 Mg.

    - Agregat prądotwórczy spalinowy umożliwiający podłączenie urządzeń technologicznych do spawania rur stalowych i zgrzewania rur PE100.

    - Zgrzewarka do doczołowego zgrzewania rur posiadająca możliwość rejestracji i wydruku parametrów zgrzewania. Zgrzewarka powinna spełniać następujące wymagania: przyrząd mocujący musi dawać możliwość unieruchomienia części wraz ze stopniowym zaciskaniem bez uszkodzenia ich powierzchni, powinna mieć możliwość obróbki wirowej czół zamocowanych części z zachowaniem ich równoległości, posiadać stabilną budowę gwarantującą eliminację naprężeń występujących w procesie zgrzewania wpływających na deformację rury i zgrzewa, powierzchnie robocze elementu grzewczego muszą być płaskie i równoległe, rozkład temperatury na powierzchniach roboczych nie może wykazywać różnic większych niż 10o C.

    - Zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego.

    - Obcinarka do rur PE.

    - Prościarka do rur PE.

    - Spawarka elektryczna wirująca o natężeniu prądu do 300 A.

    - Elektronarzędzia: wiertarka udarowa do wiercenia otworów o średnicy 20 mm, przecinarka do rur stalowych i betonu, szlifierka kątowa.

    - Niwelator geodezyjny.

    - Narzędzia ręczne: taczki, pojemniki do ręcznego przygotowania zaprawy cementowej, wiadra stalowe, komplet kluczy płaskich i oczkowych, drabiny lekkie przenośne, komplet młotków do 3 kg, drążki stalowe o długości 1,5 m i średnicy 30 mm, poziomice do 2,5 m, belki drewniane o długości 50 cm i szerokości 20 cm, kielnie do zaprawy betonowej, komplet pasy zaciskowych do opuszczania ręcznego rur i drobnych elementów do wykopu.

- TRANSPORT:

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST BO.01 w punkcie 6.

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi lecz głównie samochodami skrzyniowymi o ładowności do 5 Mg i do 10 Mg o długości przystosowanej do długości rur. Materiały należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesunięciem.

  - 1. Transport rur:

    - Transport rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długości, takiej aby wolne końce rur poza skrzynie ładunkową nie były dłuższe od 1 m.

    - Przewóz rur i prace przeładunkowe powinny odbywać się przy temperaturach powietrza zewnętrznego  w przedziale od +0o C do +30o C.

    - Nie wolno w trakcie prac przeładunkowych rzucać rurami.

    - Nie wolno rur przeciągać po podłożu, lecz muszą być przenoszone.

    - Rury transportować w pakietach fabrycznych. W przypadku transportu rur luzem należy przestrzegać następujących warunków: rury na samochodzie układać na równym podłożu na podkładach drewnianych o szerokości min. 10 cm i wysokości min. 2,5 cm – ułożonych prostopadle do ich osi (w przypadku rur PE zabezpieczonych przed zarysowaniem), rury zabezpieczyć przed przesuwaniem się za pomocą klinów i kołków drewnianych.

    - W trakcie załadunku i rozładunku stosować liny miękkie (nylonowe, bawełniano-konopne).

  - 2. Pozostałe materiały.

Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się według następujących zasad:

- Materiały przewozić w fabrycznych opakowaniach i zabezpieczeniach.

- W przestrzeni ładunkowej materiały układać w sposób zabezpieczający przed ich uszkodzeniem.

- Materiały zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (deszcz, wiatr, śnieg).

- Nie wolno jednych materiałów zabezpieczać drugimi.

- Materiały ustawiać w przestrzeni ładownej rodzaj i asortymentem.

- WYKONANIE ROBÓT:

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST BO.01 w punkcie 2.

- 1. Kanał z rur PVC-U wg BS.04.02.00.

- Kanał układać na wyprofilowanej i zagęszczonej podsypce. Pod każdym kielichem na końcu rury wykonać niecki montażowe o szerokości  2-krotnej średnicy rury.

- Przed rozpoczęciem opuszczenia rury do wykopu sprawdzić wszystkie elementy rury pod katem uszkodzeń i zanieczyszczeń. Nie dopuszcza się montażu rur z uszkodzonym kielichem lub ścianką.

- Uszczelkę osadzoną w kielichu i koniec wsuwanej rury przed montażem oczyścić i posmarować właściwym smarem dopuszczonym przez producenta rur lub smarem silikonowym. Nie wolno do smarowania używać środków z pochodnych ropy naftowej.

- Rurę ułożyć osiowo i wsunąć bosą końcówkę rury w kielich uprzednio ułożonej rury lub przejście szczelne w ścianie studni rewizyjnej. Sprawdzić czy rury są właściwie zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas wsuwania rury. Przed połączeniem należy sprawdzić niezbędną głębokość wsunięcia bosego końca rury do kielicha i oznaczyć ją na jego powierzchni.  Tylko pełne wsunięcie bosego końca rury do kielicha zapewnia trwałą szczelność połączenia.

- Rurę wsuwać prostoliniowo do kielicha przy pomocy drążka metalowego i belki drewnianej między drążkiem i końcem rury.  Drążek metalowy powinien być wbity na głębokość około 30 cm.

- W przypadku konieczności skrócenia rury, cięcie wykonać w płaszczyźnie prostopadłej do osi rury. Ciecie wykonać w specjalnie przygotowanym korytku z desek drewnianych o wielkości dostosowanej do średnicy rury. Po przecięciu, koniec rury należy sfazować po przez obróbkę jego krawędzi. Operacja ta składa się z następujących czynności: oznaczenie głębokości obróbki, ścięcie krawędzi za pomocą pilnika-zdzieraka według wymaganych wymiarów i wygładzenie obrabianej powierzchni i kantów pilnikiem-gładzikiem. Zabrania się skracania kształtek.

| Średnica rury – DN. | Wysokość fazy. | Długość fazy. |
| --- | --- | --- |
| 160 mm | 2,4 mm | 9,4 mm |
| 200 mm | 3,0 mm | 11,8 mm |
| 250 mm | 3,7 mm | 14,6 mm |

- 2. Rurociąg  z rur i kształtek kamionkowych wg. BS.04.03.00.

  - Rury i kształtki kamionkowe układać na odpowiedni przygotowanym podłożu tak aby zewnętrzna część kielicha była zagłębiona w podłożu.

  - Rury łączyć wzdłuż wykopu.

  - Przed montażem rur w  wykopie należy sprawdzić od strony wewnętrznej ich powierzchnię celem wykluczenia uszkodzeń. Przed montażem kielich i bosy koniec rury należy posmarować odpowiednim smarem wskazanym przez producenta rur.

  - Wsuwając jedną rurę w drugą bosym końcem przy pomocy łyżki koparki lub drążka metalowego należy szczególną uwagę zwrócić na osiowość rurociągu. Montaż rur łyzką koparki należ wykonywać przy pomocy pasów owiniętych na rurze. Zabrania się wpychania rur samą łyżką.

  - Zasypkę rur wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta. Po ułożeniu rur i skontrolowaniu prawidłowości spadku najpierw rurę podsypać z obu boków dobrze ubijając grunt warstwami 20 cm do wysokości 30 cm ponad wierzch rury.

  - Połączenia rur ze studniami rewizyjnymi wykonywać przy pomocy króćców dostudziennych typu GM.

  - 3. Przewiert rurami kamionkowymi wg. BS.04.04.00.

- Dno komory przewiertowej wyrównać i wypoziomować.

- Na dnie komory wykonać fundament z płyty prefabrykowanej żelbetowej pod wiertnicę.

- Ustawić wiertnicę.

- Wiercenie rozpoczyna się od przeciskania z obrotem żerdzi pilotowej (sterowanie z podglądem teleoptycznym).

- Następnie  następuje wiercenie głowicą z nożami odchylnymi i wciskanie rur osłonowych stalowych  (w gruntach zwięzłych).

- Po wykonaniu przewiertu rurami osłonowymi rozpoczyna sie wciskanie rur instalacyjnych z jednoczesnym wypychaniem rur osłonowych w komorze docelowej

- Rury przewiertowe o długości 1,0 m.

- Zdemontować maszynę przewiertową. Zasypać komorę do właściwej rzędnej.

  - 4. Próba ciśnieniowa wg. BS.04.05.00.

Próba szczelności kanałów polega na napełnieniu woda odcinka miedzy studniami do wysokości około 0,5 m poniżej wierzchu studni o najniższej rzędnej. W tym celu należy zakorkować wszystkie wyloty w studniach. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli ubytek wody w studni nie jest większy od 2 % ilości wody w badanym odcinku.

- 5. Postępowanie w przypadkach nieprzewidzianych.

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych wypadków należy zawiadomić Inspektora Nadzoru.

  - 6. Tolerancja.

Tolerancje wymiarowe przy montażu rurociągu:

- Odchylenie osi rurociągu w planie nie może przekroczyć 10 cm.

- Odchylenie osi spadku nie może przekroczyć 10 % projektowanego spadku.

- KONTROLA JAKOSCI  ROBÓT:

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST BO.01 w punkcie 7.

Kontrola związana z wykonaniem kanałów grawitacyjnych i rurociągu tłocznego  powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

- 1. Kontrola jakości kanału grawitacyjnego z rur PVC-U.

Kontrola wykonania kanałów grawitacyjnych polega na:

  - Zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektową.

  - Prawidłowość wytyczenia rurociągu i jego elementów w terenie.

  - Oględzinach montażu kanału z rur poliestrowych i PVC-U.

  - Sprawdzeniu wymiarów i rzędnych dna kanału, prostolinijności ułożenia kanału w osi miedzy studniami z opisem rur na górze. Sprawdzenie zgodności opisu na rurach z wymaganiami projekt budowlanego.

  - Sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń między rurami i między studnią i rurą.

  - Inwentaryzacja kanałów.

  - Sprawdzenie wysokości i prawidłowości wykonania obsypki rur.

  - Przeprowadzenie i odbiór próby ciśnieniowej.

    - 2. Kontrola rurociągu z rur kamionkowych.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:

- Zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektową.

- Prawidłowość wytyczenia rurociągu i jego elementów w terenie.

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń kielichowych.

- Inwentaryzacja rurociągu z zaznaczonymi elementami. W inwentaryzacji uwzględnić rzędne wysokościowe dna kanału we wszystkich punktach zmiany stopnia nachylenia (spadki), załamaniach.

- Sprawdzenie wysokości i prawidłowości wykonania obsypki rur.

- Przeprowadzenie i odbiór próby ciśnieniowej.

  - 3. Wykonania przewiertów.

Kontrola wykonania przewiertów polega na:

- Sprawdzenie parametrów technicznych urządzenia przewiertowego i prawidłowości jego ustawienia w komorze.

- Sprawdzenie połączeń  rur kamionkowych.

- Sprawdzenie połączeń rur ze studniami rewizyjnymi.

- Sprawdzenie prawidłowości montażu  manszet na końcówkach rur o różnych średnicach.

- OBMIAR  ROBÓT:

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru ilości robót podano w OST BO.01 w punkcie 8.

Jednostkami obmiarowymi są:

BS.04.02.00. Kanały z rur PVC-U – m.

BS.04.03.00. Montaż rurociągów z rur PE – m.

BS.04.04.00. Przewierty – m.

BS.04.05.00. Próba ciśnieniowa – 200m - 1próba.

- ODBIÓR  ROBÓT:

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST BO.01 w punkcie 9.

- 1. Odbiór techniczny części robót kanałów grawitacyjnych.

Odbiorowi technicznemu części kanału grawitacyjnego podlega odcinek wykonany kompletnie, między charakterystycznymi punktami (studnie lub załamania itp.) za, który Wykonawca będzie wystawiał fakturę częściową. Za wykonany kompletnie odcinek rozumie się wykonanie wszystkich robót objętych kompletem Specyfikacji Technicznych.

Wszystkie roboty objęte niniejsza specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikowych.

Do odbioru technicznego powinny być przygotowane i dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, zaakceptowanymi przez Projektanta i Inspektora Nadzoru.

- Dziennik budowy z wniesionymi zapisami.

- Szkice inwentaryzacyjne sporządzone przez uprawnionego Geodetę.

- Wszystkie dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.

- Protokóły badań, prób i sprawdzeń.

- Protokóły odbioru robót zanikowych i kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym.

  - 2. Zakres odbioru technicznego części robót.

Odbiór części robot zanikających obejmuje:

- Sposób wykonania wykopów pod względem obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą gruntową i powierzchniową z opadów atmosferycznych,

- Przydatność podłoża naturalnego do budowy rurociągu tłocznego (rodzaj podłoża, stopień agresywności, wilgotność).

- Wykonanie podłoża pod kanału i rurociąg.

- Ułożenie kanału.

- Próba szczelności.

- Wykonanie obsypki nad rurociągiem i kanałem.

- Zasypka wykopów i jej zagęszczenie.

  - 3. Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy przeprowadza się zgodnie z zawartą umowa między Wykonawca i Zamawiającym.

Do odbioru technicznego powinny być przygotowane i dostarczone następujące dokumenty:

- Zawiadomienie o zakończeniu robót.

- Komplet dokumentów przedłożonych w ramach odbiorów technicznych części robót.

- Dziennik budowy z zapisami potwierdzającymi zakończenie robót i uporządkowanie terenu budowy.

- Inwentaryzacja budowlana całego przedsięwzięcia.

- Oświadczenie Kierownika budowy w trybie postanowień Prawa Budowlanego.

- Kompletną dokumentację powykonawczą.

- W przypadku nałożenia obowiązku – przez pozwolenie na budowę – uzyskania pozwolenia na użytkowanie – opinie organów wymienionych w Art. 56 Prawa Budowlanego.

W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić:

- Zgodność wykonania wszystkich robót z projektem budowlanym oraz pozwoleniem na budowę.

- Porównać inwentaryzację geodezyjną z projektem budowlanym i przeanalizować ewentualne różnice.

- Zapoznać się z opiniami organów wymienionych w Art. 56 Prawa Budowlanego.

- Zgodność dokumentacji powykonawczej z inwentaryzacja powykonawczą i czy zostały wprowadzane wszystkie zmiany i uzupełnienia.

  - PODSTAWA PŁATNOŚCI:

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST BO.01 w punkcie 9.

- 1. BS.04.01.00. i BS.04.02.00. Kanały grawitacyjne z rur PVC-U – płaci się za m ułożonego kanału.

Cena obejmuje:

  - Wytyczenie osi rurociągu i jego elementów oraz obiektów na nim.

  - Dostarczenie w miejsce wbudowania wszelkich materiałów podstawowych i pomocniczych.

  - Ułożenie kanału na podłożu.

  - Wykonanie wszelkich prac montażowych i połączeniowych.

  - Kontrolę połączeń i spadku kanału.

  - Koszty pracy sprzętu i narzędzi.

  - Inwentaryzację geodezyjną.

  - Uporządkowanie miejsca wykonywanych robót i terenu wokół.

  - Utrzymanie dróg dojazdowych.

    - 2. BS.04.03.00. Kanał grawitacyjny z rur kamionkowych – płaci się za m ułożonego kanału.

Cena obejmuje:

  - Wytyczenie osi rurociągu i jego elementów oraz obiektów na nim.

  - Dostarczenie w miejsce wbudowania wszelkich materiałów podstawowych i pomocniczych.

  - Ułożenie rurociągu na podłożu.

  - Wykonanie wszelkich prac montażowych i połączeniowych.

  - Kontrolę połączeń i spadku kanału.

  - Koszty pracy sprzętu i narzędzi.

  - Usunięcie wszelkich niedoróbek i poprawek.

  - Inwentaryzację geodezyjną.

  - Uporządkowanie miejsca wykonywanych robót i terenu wokół.

  - Utrzymanie dróg dojazdowych.

    - 3. BS.04.04.00. Przewierty – płaci się za  m wykonanego przewiertu  rurami przewodowymi.

Cena obejmuje:

  - Dostarczenie w miejsce wbudowania wszelkich materiałów podstawowych i pomocniczych.

  - Wykonanie wszelkich prac montażowych i połączeniowych.

  - Kontrolę połączeń.

  - Koszty pracy sprzętu i narzędzi.

  - Usunięcie wszelkich niedoróbek i poprawek.

  - Inwentaryzację geodezyjną.

  - Uporządkowanie miejsca wykonywanych robót i terenu wokół.

  - Utrzymanie dróg dojazdowych.

      - 4. BS.04.05.00 Próba ciśnieniowa – płaci się za kompletną próbę z wynikiem pozytywnym.

Cena obejmuje:

  - Dostarczenie w miejsce wbudowania wszelkich materiałów podstawowych i pomocniczych.

  - Wykonanie wszelkich prac montażowych i połączeniowych oraz demontażowych.

  - Usunięcie wszelkich niedoróbek i nieszczelności próbowanego odcinka.

  - Uporządkowanie miejsca wykonywanych robót i terenu wokół.

      - 5. Płatność Wykonawcy za wykonane roboty.

Płatność Wykonawcy za wykonane roboty może nastąpić wyłącznie po odbiorze technicznym przez Inspektora Nadzoru odcinka kanału grawitacyjnego lub rurociągu tłocznego w raz z pozostałymi robotami, wykonanego w czasie określonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Szczegółowe zasady płatności określa umowa zawarta miedzy Wykonawcą a Zamawiającym.

- PRZEPISY ZWIĄZANE:

- 1. Normy.

PN-EN476:2001		Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych

w systemach kanalizacji grawitacyjne.

PN-EN752:2000		Zewnętrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN295			Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci

drenażowej i kanalizacyjnej.

PPN-EN1671:2001		Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej.

PN-86/C-89280			Polietylen. Oznaczenia.

PN-B-10729:1999		Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-81/B-03020			Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-92/B-10735			Kanalizacja  Przewody kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze.

prEN805:1996			Projekt normy europejskiej w zakresie badania

szczelności rurociągów z PE.

PN/H-74209			Rury stalowe bez szwu gładkie.

PN/H-74306			Kołnierze rur i armatury. Średnice i śruby. Ciśnienie

nominalne do 16 barów.

- 2. Inne dokumenty.

  - Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

  - Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

  - Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r. nr 166 poz. 1360 z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2224r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. nr 198 poz. 2041

  - Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).

  - Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami).

  - Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. nr 100 poz. 1086 z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r. nr 25 poz. 133).

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001r. nr 38 poz. 455).

  - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

  - Instrukcja projektowania, montażu i układania rur PVC-U i PE.

  - Systemy ciśnieniowe. Informacje techniczne.